| 新平县国控及减排企业污染源监督性监测报告信息公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布时间： |  | 2017年6月29日 |  |  | 公开内容： | 玉溪捷运环保水务有限公司新平污水处理厂6月监督性监测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 报告日期 | 监测指标名称 | 入口监测指示浓度 | 出口监测指标浓度 | 排放标准限值 | 监测指标评价结论 | 监测单位及文号 | 备注 |
| 1 | 玉溪捷运环保水务有限公司新平污水处理厂 | 玉溪捷运环保水务有限公司新平污水处理厂污水处理设施入口及总排口 | 云南省玉溪新平县桂山街道太平社区马命村 | 污水处理设施入口及总排口 | 2017年6月20日 | 水温 | / | / | / | / | 新平县环境监测站；新环监字〔2017〕56号 | 1.评价标准:参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标；2.计量单位：㎎/L（除水流量为m3/h外）；3.“/”为未检测；“-”为无标准限值，未评价；4.排水量由厂方提供。 |
|  |  |  |  |  |  | 流量 | 348 | 316 | — | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH | / | / | 6－9 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 202 | 19.6 | 50 | 达标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | / | / | 10 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 37.1 | 3.13 | 5 | 达标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | / | / | 15 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | / | / | 1 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | / | / | 1 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | / | / | 0.5 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | / | / | 0.5 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | / | / | 1000 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | / | / | 10 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | / | / | 30 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | / | / | 0.1 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | / | / | 0.001 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | / | / | 0.01 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | / | / | 0.05 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | / | / | 0.1 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | / | / | 0.1 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | / | / | 0.5 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | / | / | 1.0 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锰 | / | / | 2.0 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氰化物 | / | / | 0.5 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | / | / | 1.0 | / |  |  |