|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新平县国控及减排企业污染源监督性监测报告信息公开** | | | | | | |
| **发布时间：** | **2017/6/29** | **公开内容：** | | **云南新平南恩糖纸有限责任公司有组织废气上半年监督性监测报告** | | |
| **企业名称：** | **云南新平南恩糖纸有限责任公司** | | | | | |
| **污染源名称：** | **云南新平南恩糖纸有限责任公司有组织废气排放源** | | | | | |
| **所在地：** | **云南省玉溪市新平县戛洒镇** | | | | | |
| **监测单位：** | **新平县环境监测站** | | | | **报告日期** | **2017年5月24日** |
| **监测点位名称：** | **65t/h锅炉废气排放口** | | | | **监测文号：** | **新环监字〔2017〕53号** |
| **序号** | **废气排放量（m3/h）** | **二氧化硫** | **氮氧化物** | | **颗粒物** | **林格曼黑度** |
| 排放浓度（mg/m2） | 排放浓度（mg/m2） | | 排放浓度（mg/m2） |
| 1 | 93127 | 294 | 285 | | 37.8 | 1级 |
| 标准值 | / | 300 | 300 | | 50 | 1级 |
| 评价结果 | / | 达标 | 达标 | | 达标 | 达标 |
| 备注 | 1、评价标准执行（GB13271－2014）《锅炉大气污染物排放标准》表2标准； 2、65t/h锅炉废气排放口烟气温度98℃，含氧量11.5%，烟囱高度45m； 3、“/”为无标准限值，未评价。 | | | | | |