工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 |  | 工程进度 | 基础 | 检查日期 | 2017-09-19 |
| 施工单位 | 新平县市政工程有限责任公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 质量：1、梁中套管设计要求使用钢套管实际使用pu管且未设置加强钢筋； - 梁钢筋保护层未垫，梁与柱交接处漏扎两道箍筋，钢筋未焊接，梁主筋间距过小，排距过大，梁上口标高不同意； - 柱头、梁内杂物未清扫干净； 安全：1、施工现场道路未硬化，排水不畅，材料堆放管理混乱； - 钢筋加工棚搭设不规范，在塔吊大臂作业范围内仅搭设一层； - 塔吊未备案，塔吊基础未设置排水措施，作业过程中无专人指挥，要求禁止使用； - 施工用电不规范，一闸多机、电线拖地、乱拉乱接现象严重； - 作业人员安全帽佩戴方式不正确； - 未办理相关质量、安全报监手续，建议停工，办理相关手续后复工； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：王斌、周俊贤 2017年9月19日 施工单位负责人签字：王建平 监理单位负责人签字：魏光泽 2017年9月19日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：喻德明 2017年9月19日 |  |  |  |  |  |