工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县戛洒镇敬老院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-08-01 | 工程进度 | 三层板面钢筋 | 检查日期 | 2017-09-27 |
| 施工单位 | 新平县市政工程有限责任公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，保护层厚度不均匀，线管网片钢筋未按设计要求制安； - 梁钢筋移位偏中，保护层使用花岗石垫厚度，梁钢筋间距不均匀，排距不均匀，钢筋焊缝不饱满、夹渣； - 板面模板平整度和梁、柱子的几何尺寸稍差，柱子模板竖向使用钢管捆扎； 安全：1、模板支撑不符合规范要求：a、扫地杆过高；b、顶托倒置；c、大部分梁底缺少立杆支撑，有立杆的未拉设横杆；d、立杆顶端顶托处使用一根钢管；e、存在扣件吃力；f、横杆端部未超出扣件盖板边缘10cm；g、局部立杆悬空；h、存在钢木混用；i、横向水平杆间距过大；j、局部梁底挑搭且二分之一部分无支撑；k、楼梯支撑未拉设横杆；l、多个扣件安装不正确（安反，螺栓吃力）； - 脚手架搭设不规范：扫地杆过高，部分立杆悬空，脚手架与卸料平台连接，剪刀撑搭接长度小于1m，剪刀撑钢管端部未超出扣件盖板边缘10cm，扣件紧固力达不到要求； - 井子架未备案，停靠平台无围护，无停靠装置，要求禁止使用； - 施工用电不规范：无二级配电箱，配电室门不规范、未上锁，达不到“无防一通”的土建条件；叁级开关箱放于配电室内，电线拖地、乱拉乱接现象严重，无消防设施； - 作业人员未正确佩戴安全帽，临边作业人员未佩戴安全带； - 施工现场安全文明程度较差，材料堆放管理混乱，未搭设钢筋加工棚。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：王斌、周俊贤 2017年9月27日 施工单位负责人签字：王建平 监理单位负责人签字：魏光泽 2017年9月27日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：喻德明 2017年9月27日 |  |  |  |  |  |