工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县老厂乡中心小学综合楼建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-06-15 | 工程进度 | 3.9m层梁板 | 检查日期 | 2017-09-11 |
| 施工单位 | 玉溪第七建筑装饰工程有限公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限公司 |  |
| 检查部位 | 工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，保护层厚度使用8圆钢筋垫厚度不够；未按要求制作线管钢筋网片； - 楼梯滑动支座和板面钢筋未按设计要求制作； - 梁筋焊缝不饱满，保护层厚度不够，梁筋位移且排距较小，柱头箍筋间距不均匀；梁、板、柱同时浇筑无施工方案； 安全1、模板支撑不符合规范要求：a、横杆端部未超出扣件盖板边缘10cm；b、扣件紧固力达不到要求；c、梁底均缺少立杆支撑；d、存在钢木混用；e、部分立杆长度不够使用钢筋支座加长； - 外架搭设不规范：局部扫地杆过高，局部基础未硬化，外架支撑柱子模板； - 未搭设安全通道，施工现场警示标语标识较少，材料堆放管理混乱，未搭设钢筋加工棚和水泥堆放库； - 施工现场排水措施较差，消防设施配备不齐全，现场作业人员未佩戴安全帽； - 报监资料不齐全，基础钢筋未通知我站进行检查； - 施工用电不规范。 |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：王斌、周俊贤 2017年9月11日 施工单位负责人签字：李华林 监理单位负责人签字：余光林 2017年9月11日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 喻德明 2017年9月11日 |  |  |  |  |  |