工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平一中扩建工程（二期）建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2016年10月24日 | 工程进度 | 部份主体封顶 | 检查日期 | 2017年12月13日 |
| 施工单位 | 新平县市政工程有限公司 |  | 监理单位 | 云南同磊监理咨询有限公司 |  |
| 检查部位 | 现场质量安全检查 |  |  |  |  |
| 检查内容： 1、今冬明春、元旦及两会期间安全生产大检查； 2、今冬明春火灾防控检查； 3、开展宣传《安全生产法》情况； |  |  |  |  |  |
| 检查情况： 1、围挡没有沿工地四周连续设置;现场存在材料堆放不规范等，施工现场文明程度较差，现场安全标语、标牌过少； 2、易燃材料随意堆放，灭火器材布置配置不合理，未办理动火审批手续或无动火监护人员； 3、现场未见《安全生产法》宣传标语标牌； 4、部份现场作业、管理人员安全帽佩戴不规范； 5、高处作业人员未系挂安全带； 6、剪刀撑未沿脚手架高度连续设置； 7、工地现场施工、监理管理人员多数缺岗。 监督人员签字： 年 月 日 施工单位负责人签字： 年 月 日 监理单位负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量(安全)问题（ ）。 发现存在质量（安全）问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ） 2.下发整改通知，责任单位单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ √ ）3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置，高处作业人员未系安全带。

作业人员安全帽佩戴不规范、现场文明程度较差