工程质量(安全)监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平公路局三家公路管理所建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017.9.21 | 工程进度 | 封顶 | 检查日期 | 2018.1.31 |
| 施工单位 | 新平县嘎洒建安公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信监理公司 |  |
| 检查部位 | 整个工地现场 |  |  |  |  |
| 检查内容： - 建筑行业消防安全隐患排查 - 房屋和市政工程施工现场“地条钢”排查清查 - 春节和“两会”期间房屋和市政工程安全生产“六项行动”排查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况： 1.卸料平台未围护，井架未备案尽快备案及安装验收。 2.正面安全网未完全挂设及无安全底网。 3.外架螺栓扭矩力达不到40N·M。 4.施工用电不符合规范要求。 5.施工、监理单位管理人员不到位。工地宿舍内的线路乱拉乱接存在安全隐患。 6.部分安全底网内存在建筑垃圾需清理，脚手板固定不牢固。 监督人员签字：张福兴、丁光锦、李培华、张力雄 2018年1 月31日 施工单位负责人签字：普海林 监理单位负责人签字：刀元刚 2018年1 月31日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量(安全)问题（ ）。 发现存在质量（安全）问题：1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ √ ）；2.下发整改通知，责任单位单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）；3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 检查组组长：张福兴 2018年1 月31日 |  |  |  |  |  |