工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇花腰傣传统民居传承项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-01-25 | 工程进度 | 游客中心顶层板面钢筋 | 检查日期 | 2018-07-02 |
| 施工单位 | 玉溪海丰建设工程有限公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信工程建设监理有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 游客中心二层板面钢筋 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查。 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，保护层未垫到位，挑檐钢筋未安装； - 梁钢筋局部位移偏中，保护层未垫到位，接头未错开； 安全：1、模板支撑不符合规范要求：①部分立杆缺少扫地杆；②存在钢木混用；③部分立杆采用搭接且搭接位置位于同一断面；④部分小横杆未超出扣件盖板边缘100mm；⑤梁底缺少立杆支撑；⑥扣件螺栓紧固力达不到要求；⑦部分小横杆使用残次品（有钉子眼）；⑧ 模板几何尺寸较差； - 外架搭设不规范如：①外架基础未硬化；②部分立杆悬空；③小横杆端部未超出扣件盖板边缘100mm；④未拉设水平网；⑤外架上堆放建筑材料； - 未搭设安全通道； - 部分作业人员未正确佩戴安全帽（未系帽带）；高处临边作业人员未佩戴安全带； - 施工用电不规范如：施工班组用电线路顺地拉，开关箱直接挂于外架上； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：王斌、周俊贤 2018年07月02日 施工单位负责人签字：杨应龙 监理单位负责人签字：马金荣 2018年07月02日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：喻德明 2018年07月02日 |  |  |  |  |  |