新平彝族傣族自治县环境监测站

监  测  报  告

新环监字[2021]16号

项目名称： 新平恒诚糖业有限公司制糖废水监测

委托单位：    玉溪市生态环境局新平分局

监测类别：          监督性监测

报告日期：        2021年2月7日

（加盖检验检测专用章）

- 声   明

1、报告的封面加盖“章”、 “正本”或“副本”章、机构名称位置及骑缝位置应加盖“新平彝族傣族自治县环境监测站检验检测专用章”，否则无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（或其授权签字人）签字无效。

3、未经本站书面批准，不得部分复制监测报告，复制报告未加盖“新平彝族傣族自治县环境监测站检验检测专用章”无效。

4、本站接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

5、委托方如对本次结果有异议，须于发放检测报告之日起十五日内向本站提出，逾期视同认可。

6、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）报告，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

7、报告使用客户提供的数据时，本站不对数据的真实性负责。

本机构通讯资料

监测业务联系电话：（0877）8890818

邮政编码： 653499

地	 址：新平彝族傣族自治县环境监测站（新平县幸福路12号）

- 样品基本情况

| 受测单位 | 新平恒诚糖业有限公司 |  | 受测单位地址 |  | 新平县漠沙河口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品名称 | 设计生产能力（t/d） | 实际生产能力（t/d） |  | 监测时生产情况（t/d） |  |  | 工况（%） |
| 白砂糖 | 250 | 240 |  | 225 |  |  | 93.7 |
| 采样地点 | 制糖废水总排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、排水量。 |  |  |  |  |  |  |
| 采样时间 | 2021年2月1日 |  |  |  |  |  |  |
| 接样时间 | 2021年2月1日 |  |  |  |  |  |  |
| 样品描述 | 样品外观清，标签清晰，编号完整，采样数量与任务通知单相符。 |  |  |  |  |  |  |
| 保存方式 | 按分析项目要求保存 |  |  |  | 分析时间 | 2021年2月1-6日 |  |

2 监测项目、方法、设备和人员

表2-1  废水监测项目、方法、设备及主要仪器一览表

| 项目名称 | 监测方法 | 监测和分析设备 | 分析人员 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86 | PHB-4酸度计 XPHJ-JL-010 | 尹 凡 | — |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 | BASS4-C 万分之一电子天平（XPHJ-JL-044） | 刘亚梅 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | COD恒温加热器 XPHJ-FZ-006（007） 25ml滴定管BSD-25-001 | 刘亚梅 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水中BOD5的测定-差压法 FFZDS-003 （参考GB7488-87和WTW BOD分析仪说明书） | 德国WTWBOD测定仪QxiTOP IS12 XPHJ-JL-021 | 尹 凡 | 2mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 722S分光光度计XPHJ-JL-005 | 杨晓曦 | 0.025mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636--2012 | UV1750 紫外分光光度计 XPHJ-JL-003 | 王应珍 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 722S分光光度计XPHJ-JL-004 | 王应珍 | 0.01mg/L |

3 监测结果

表3-1制糖废水排放口水质监测结果统计

| 序号 | 测点 项目 | 制糖废水排放口 |  |  |  |  | 评价 标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W20210201-07 | W20210201-08 | W20210201-09 | W20210201-10 | 平均值 |  |  |
| 1 | 流量（m3/h） | 227.12 | 237.38 | 233.24 | 236.59 | 233.58 | — | — |
| 2 | pH（无量纲） | 7.25 | 7.10 | 7.43 | 7.28 | 7.10-7.43 | 6~9 | 达标 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | ≤70 | 达标 |
| 4 | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 12 | 17 | 13 | 14 | ≤100 | 达标 |
| 5 | 五日生化需氧量（mg/L） | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ≤20 | 达标 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 1.20 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | ≤10 | 达标 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 2.80 | 2.74 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | ≤15 | 达标 |
| 8 | 总磷（mg/L） | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | ≤0.5 | 达标 |

注：1、评价标准执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）表2甘蔗制糖排放限值。

2、水流量由厂方提供。

3、“—”为无标准限值，未评价。