玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站

监  测  报  告

项目名称：玉溪大红山矿业有限公司废水监测(4月)

委托单位：    玉溪市生态环境局新平分局

监测类别：      污染源监督性监测

报告日期：      2021年4月25日

- 声   明

1、报告的封面加盖“章”、 “正本”或“副本”章、机构名称位置及骑缝位置应加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”，否则无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（或其授权签字人）签字无效。

3、未经本站书面批准，不得部分复制监测报告，复制报告未加盖“玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站检验检测专用章”无效。

4、本站接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

5、委托方如对本次结果有异议，须于发放检测报告之日起十五日内向本站提出，逾期视同认可。

6、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）报告，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

7、报告使用客户提供的数据时，本站不对数据的真实性负责。

本机构通讯资料

监测业务联系电话：（0877）6182628

邮政编码： 653499

地	 址：玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站（新平县幸福路12号）

1  样品基本情况

| 任务来源 | 2021-36号任务通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单位地址 | 新平县戛洒镇大红山 |  |  | 单位名称 |  | 玉溪大红山矿业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 记录时间 |  | 设计生产能力（t/d） |  | 实际生产能力（t/d） |  |  | 监测时生产情况（t/d） |  |  | 工况（%） |
| 铁原矿 | 2021年4月7日 |  | 1.2万 |  | 1.2万 |  |  | 1.17万 |  |  | 97.5% |
| 分析项目 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌、总铜、总锰、总硒、总铁、硫化物、氟化物、流量，共14项 |  |  |  |  |  | 采样地点 |  |  | 龙都尾矿库排放口 |  |
|  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍，共7项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二选厂浓缩池 |  |
| 样品类型 | 污水 | 采样人 |  | 刘亚梅、杨晓曦 |  |  | 采样时间 |  |  | 2021年4月7日 |  |
| 送样人 | 刘亚梅 | 接样人 |  | 杨晓曦 |  |  | 接样时间 |  |  | 2021年4月7日 |  |
| 样品描述 | 龙都尾矿库、二选厂浓缩池均清，所有样品标签清晰，编号完整，采样数量与任务通知单相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保存方式 | 按分析项目要求保存 |  |  |  |  | 分析时间 |  |  | 2021年4月7-15日 |  |  |

2  监测项目、方法、设备和人员

表2-1  废水监测项目、方法、设备及主要仪器一览表

| 项目名称 | 监测方法 | 监测和分析设备 | 分析人员 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 GB6920-86 | PHB-4酸度计 XPHJ-JL-010 | 尹凡 | 0.1（pH值） |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 | 万分之一天平 BSA224S-C XPHJ-JL-044 | 刘亚梅 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | COD恒温加热器 XPHJ-FZ-050（051） 25ml滴定管BSD-25-001 | 刘亚梅 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 722S分光光度计XPHJ-JL-005 | 杨晓曦 | 0.025mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636--2012 | UV1750 紫外分光光度计 XPHJ-JL-003 | 王应珍 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 722S分光光度计 XPHJ-JL-004 | 王应珍 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 红外测油仪 XPHJ-JL-020 | 尹 凡 | 0.06 mg/L |
| 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-87 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.05mg/L |
| 铜 | 石墨炉原子吸收法的测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）FFZDS-004 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.001mg/L |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-89 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.01mg/L |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | AFS-230E原子荧光光度计 XPHJ-JL-002 | 杨晓曦 | 0.0004mg/L |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-89 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.03mg/L |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 | 722S分光光度计XPHJ-JL-004 | 王应珍 | 0.005mg/L |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016 | IC1800离子色谱 XPHJ-JL-073 | 柳登远 | 0.006mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | AFS-230E原子荧光光度计 XPHJ-JL-002 | 杨晓曦 | 0.00004mg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法的测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）FFZDS-004 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.0001mg/L |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | AFS-230E原子荧光光度计 XPHJ-JL-002 | 杨晓曦 | 0.0003mg/L |
| 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB7466-87 | 722S分光光度计XPHJ-JL-005 | 柳登远 | 0.004mg/L |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 | 722S分光光度计XPHJ-JL-005 | 尹 凡 | 0.004mg/L |
| 总铅 | 石墨炉原子吸收法的测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）FFZDS-004 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.001mg/L |
| 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11912-89 | AA6300C 原子分光光度计XPHJ-JL-001 | 翁学贵 | 0.05 mg/L |

3  监测结果

表3-1   水质监测结果——龙都尾矿库排口

| 序号 | 测点/样品编号 项目 | 排口 |  |  |  |  | 评价 标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W20210407-02 | W20210407-03 | W20210407-04 | W20210407-05 | 平均值 |  |  |
| 1 | 流量（m3/h） | 1246.0 | 1229.0 | 1230.8 | 1391.0 | 1274.2 | — | — |
| 2 | pH（无量纲） | 7.68 | 7.66 | 7.65 | 7.72 | 7.65-7.72 | 6~9 | 达标 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | ≤70 | 达标 |
| 4 | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 15 | 17 | 15 | 17 | ≤70 | 达标 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | — | — |
| 6 | 总氮（mg/L） | 10.88 | 10.93 | 10.59 | 10.72 | 10.78 | ≤15 | 达标 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ≤0.5 | 达标 |
| 8 | 石油类（mg/L） | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | ≤10 | 达标 |
| 9 | 总锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤2.0 | 达标 |
| 10 | 总铜（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.5 | 达标 |
| 11 | 锰（mg/L） | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤2.0 | 达标 |
| 12 | 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.1 | 达标 |
| 13 | 铁（mg/L） | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.42 | — | — |
| 14 | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.5 | 达标 |
| 15 | 氟化物（mg/L） | 1.03 | 0.848 | 1.12 | 1.11 | 1.03 | ≤10 | 达标 |

注：1、评价标准：参照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2污染物排放限值；

- 上表中数值后带“L”的为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限,统计时以检出限的一半计；

- “—”为无评价标准；

4、流量由企业提供。

表3-2水质监测结果——二选厂浓缩池

| 序号 | 测点/样品编号 项目 | 排口 |  |  |  |  | 评价 标准 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W20210407-06 | W20210407-07 | W20210407-08 | W20210407-09 | 平均值 |  |  |
| 1 | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.05 | 达标 |
| 2 | 镉（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.1 | 达标 |
| 3 | 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.5 | 达标 |
| 4 | 总铬（mg/L） | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ≤1.5 | 达标 |
| 5 | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.5 | 达标 |
| 6 | 总铅（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | 达标 |
| 7 | 总镍（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |

注：1、评价标准：参照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表2污染物排放限值；2、上表中数值后带“L”的为测值小于检出限，“L”前数值为该项目检出限。